## 2024 ТСК ЭА
Плановый расчет потерь ООО ТСК "Энергоальянс" на 2024 год |  |  |  |  | 2023-09-25
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 71327,440/59,830=1192,168 | 6.17 |  |  |  | 1549.5774
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
30 и менее | воздушные линии электропередач 8,777км -12% |  |  |  |  | 7.031
| кабельные линии электропередач 73,908км -88% |  |  |  |  | 23.166
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 6,17% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 4400,903 тыс. кВт*час
71327,440*6,17%= 4400,903 тыс. кВт*час | [5 empty] | 3592.0274
Исполнительный директор
ООО ТСК "Энергоальянс" | __________________________ Н.В. Меркушева
Мощность
71327.44 | 8.777 | 10.61% | ВЛ | 2023
59.83 | 73.908 | 89.39% | КЛ
1192.1685 | 82.685
4400.903 | 6.17 | 93.83
Протяженность
71327.44
82.685
862.6406 | 6.17
4400.903

## 2023 ТСК ЭА
Плановый расчет потерь ООО ТСК "Энергоальянс" на 2023 год |  |  |  |  | 2022-12-19
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 56212,128/41,080=1368,358 | 6.17 |  |  |  | 1549.5774
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
30 и менее | воздушные линии электропередач 9,394км -12% |  |  |  |  | 7.031
| кабельные линии электропередач 68,579км -88% |  |  |  |  | 23.166
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 6,17% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 3 468,288 тыс. кВт*час
56212,128*6,17%= 3 468,288 тыс. кВт*час | [5 empty] | 3592.0274
Директор
ООО ТСК "Энергоальянс" | __________________________ С.В. Демченко
Мощность
56212.128 | 9.394 | 12.05% | ВЛ | 2023
41.08 | 68.579 | 87.95% | КЛ
1368.3575 | 77.973
3468.2883 | 6.17 | 93.83
Протяженность
56212.128
77.973
720.9179 | 6.17
3468.2883

## 2022 ЗФ
Плановый расчет потерь ООО "Золото Финанс" на 2022 год |  |  |  |  | 2021-11-15
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 56964,816/31,970=1781,821 | 6.17 |  |  |  | 1585.1165
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
30 и менее | воздушные линии электропередач 12,52км -15% |  |  |  |  | 7.031
| кабельные линии электропередач 68,734км -85% |  |  |  |  | 23.166
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 6,17% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 3 514,729 тыс. кВт*час
56 964,816*6,17%= 3 514,729 тыс. кВт*час | [5 empty] | 2857.2764
ООО "Золото Финанс" | __________________________ Н.В. Меркушева
Мощность
56964.8157 | 12.52 | 15.41% | ВЛ | 2022
31.97 | 68.734 | 84.59% | КЛ
1781.8209 | 81.254
3514.7291 | 6.17 | 93.83
Протяженность
56964.8157
81.254
701.0709 | 6.17
3514.7291

## 2021 ЗФ
Плановый расчет потерь ООО "Золото Финанс" на 2021 год |  |  |  |  | 2020-10-28
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 46001,53/29,875=1539,80 | 6.17 |  |  |  | 1585.1165
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
30 и менее | воздушные линии электропередач 8,516км -13% |  |  |  |  | 7.031
| кабельные линии электропередач 57,396км -87% |  |  |  |  | 23.166
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 6,17% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 2 838, 294 тыс. кВт*час
46 001, 530*6,17%= 2 838, 294 тыс. кВт*час | [5 empty] | 2857.2764
ООО "Золото Финанс" | __________________________ Н.В. Дмитриева
Мощность
46001.53 | 8.516 | 12.92% | ВЛ | 2021
29.875 | 57.396 | 87.08% | КЛ
1539.8002 | 65.912
2838.2944 | 6.17 | 93.83
Протяженность
46001.53
65.912
697.9234 | 6.17
2838.2944

## 2020 ЗФ
Плановый расчет потерь ООО "Золото Финанс" на 2020 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 42293,453/32,005=1321,463928
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
более 30 | воздушные линии электропередач 7,031км -23% |  |  | 7.031
| кабельные линии электропередач 23,166км -77% |  |  | 23.166
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 6,17% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 2 609 506,05 кВт*час
4 229 345,3*6,17%= 2 609 506,05 кВт*час
ООО "Золото Финанс" | __________________________Ф.А. Коростелева
Мощность
45261.949 | 7.031 | 23.28% | 2020
32.005 | 23.166 | 76.72%
1414.2149 | 30.197
2792.6623 | 6.17 | 93.83
Протяженность
45261.949
30.197
1498.8889
2792.6623

## 2020
Плановый расчет потерь ООО "Аквилон электросети" на 2020 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 54707,178238/36,245=1509,371727
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
более 30 | воздушные линии электропередач 12,971км -33%
кабельные линии электропередач 26,059км -67%
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 8,49% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 4 644 639,432 кВт*час
54707,178238*8,49%= 4 644 639,432 кВт*час
ООО "Аквилон электросети" | __________________________Ю.С. Киреев
Мощность
54707.1782 | 12.971 | 33.23% | 2020
36.245 | 26.059 | 66.77%
1509.3717 | 39.03
4644.6394 | 8.49 | 91.51
Протяженность
54707.1782
39.03
1401.67
2653.2981

## 2019
Плановый расчет потерь ООО "Аквилон электросети" на 2019 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс кВт*час/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
более 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов,
тыс кВт*час/МВ А:
2000 и менее | 52334,923/38,145=1371,999554
2. Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении, % :
более 30 | воздушные линии электропередач 11,471км -32%
кабельные линии электропередач 24,843км -68%
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 8,49% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 4 443 234,963 кВт*час
52 334 923*8,49%= 4 443 234,963 кВт*час
ООО "Аквилон электросети" | __________________________Ю.С. Киреев
Мощность
52334.923 | 11.471 | 31.59% | 2019
37.985 | 24.843 | 68.41%
1377.7787 | 36.314
4443.235 | 8.49 | 91.51
Протяженность
52334.923
36.314
1441.1776
2538.2438

## 2018
Плановый расчет потерь ООО "Аквилон электросети" на 2018 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 сентября 2014 г. N 674
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км | Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, % |  | старая форма
Среднее второе напряжение
менее 1 000 | менее 30 | 6.12
более 1 000 | менее 30 | 6.48
менее 1 000 | более 30 | 7.84
более 1 000 | более 30 | 4.85
1. Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км
менее 1000 | 19612,092/51,32=382,153
2. Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, %
более 30 | воздушные линии электропередач 28,8км - 43%
кабельные линии электропередач 22,52км - 44%
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 7,84% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 1537588,013 кВт*час
19612092*7,84%=1537588,013 кВт*час
Плановый расчет потерь ООО "Аквилон электросети" на 2018 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВтч/МВА | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2000 и менее | 8.49
менее 30 | более 2000 | 7.36
30 и менее | 2000 и менее | 6.17
30 и более | более 2000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении, в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении<1>, % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 | 13.49
30 и менее | 10.49
1. Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км
менее 1000 | 19612,092/51,32=382,153 |  |  |  | 1347.1652
2. Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, %
более 30 | воздушные линии электропередач 28,8км - 43%
кабельные линии электропередач 22,52км - 44%
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 7,84% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 1537588,013 кВт*час
19612092*7,84%=1537588,013 кВт*час |  |  |  |  | 3010.0639
| 45.4545 | 179.4872
| >30 | <2000
Мощность |  | Протяженность
46451.604 | 8.599 | 24.94% | 2018
39.145 | 25.882 | 75.06%
1186.6548 | 34.481
2866.064 | 6.17 | 93.83
46451.604
34.481
1347.1652
2866.064

## 2017
Плановый расчет потерь ООО "Аквилон электросети" на 2017 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 сентября 2014 г. N 674
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км | Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, %
Среднее второе напряжение
менее 1 000 | менее 30 | 6.12
более 1 000 | менее 30 | 6.48
менее 1 000 | более 30 | 7.84
более 1 000 | более 30 | 4.85
1. Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км
менее 1000 | 19612,092/51,32=382,153
2. Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, %
более 30 | воздушные линии электропередач 28,8км - 43%
кабельные линии электропередач 22,52км - 44%
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 7,84% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 1537588,013 кВт*час
19612092*7,84%=1537588,013 кВт*час
13800 | 13.56 | 43% | 2016
31.44 | 17.88 | 57%
438.9313
19612.092 | 28.8 | 56.12% | 2017
51.32 | 22.52 | 43.88%
382.153 | 51.32
19612092 | 7.84% | 92.16%
1537588.0128
12718080

## 2016
Плановый расчет потерь ООО "Аквилон электросети" на 2016 год
Расчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 сентября 2014 г. N 674
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км | Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, %
Среднее второе напряжение
менее 1 000 | менее 30 | 6.12
более 1 000 | менее 30 | 6.48
менее 1 000 | более 30 | 7.84
более 1 000 | более 30 | 4.85
1. Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс кВт*час/км
менее 1000 | 13800/31,44=438,93
2. Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, %
более 30 | воздушные линии электропередач 13,56км - 43%
кабельные линии электропередач 17,88км - 57%
Таким образом Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть составляют 7,84% от заявленного объема электрической энергии, и составляют: 1081920 кВт*час
13800000*7,84%=1081920 кВт*час
13800 | 13.56 | 43% | 2016
31.44 | 17.88 | 57%
438.9313 | 31.44
19612.092 | 28.8 | 56.12% | 2017
51.32 | 22.52 | 43.88%
382.153 | 51.32
19612092 | 7.84% | 92.16%
1537588.0128
12718080